﻿山东新和成药业有限公司

2022年第一季度环境信息公开

一、企业基础信息

| 单位名称 | 山东新和成药业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370700665726586C |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 潍坊市滨海经济技术开发区香江西二街01999号 | 地理位置 | 东经 119°7′47″ 北纬 37°0′52″ |
| 法定代表人 | 吕国锋 | 邮政编码 | 261108 |
| 环保联系人 | 李庆辉 | 联系电话 | 0536-7038802 |
| 行业类别 | 香料、香精制造、热电联产 | 电子邮箱 | sd.hbb@cnhu.com |
| 生产周期 | 330天/年 | 委托监测机构 | 青岛市华测检测技术有限公司 |
| 主要产品及规模 | 主要产品：15000 t/a柠檬醛、5000t/a芳樟醇、3000t/a香茅醇、 3000t/a香叶醇、1500t/a橙花醇、3*150t/h循环流化床锅炉，2*15MW汽轮发电机等 |  |  |
| 单位简介 | 山东新和成药业有限公司由浙江新和成股份有限公司投资建设，从事香精香料的生产和销售。公司成立于2007年8月，占地1200亩。荣获“国家高新技术企业”、“单项制造业冠军产品”、“中国轻工业行业香料十强企业”第一名、“中国香料香精化妆品行业领军企业”、“山东省质量奖”、“山东省精细化工十强企业”、“潍坊市环境友好企业”等称号，2018年获批国家级博士后科研工作站。 |  |  |

二、企业2022年环境监测方案

企业采用连续在线自动监测与自行监测相结合的监测手段。

| 项目 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | RTO排气筒 | 挥发性有机物 | 固定源VOCs在线自动监测 |
|  |  | 氮氧化物、硫化氢 | 自行监测每月一次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、 | 自行监测每季度一次 |
|  |  | 丙酮、甲醇、甲醛、甲苯、酚类、苯系物、臭气浓度、氨、丙烯醛 | 自行监测每半年一次 |
|  | 一期、二期气液焚烧炉排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢 | 烟气CEMS在线自动监测 |
|  |  | 挥发性有机物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 自行监测每月一次 |
|  |  | 焚烧炉渣热灼减率 | 自行监测每季度一次 |
|  |  | 氟化氢、臭气浓度、氨、硫化氢、酚类、甲醇、苯系物、丙酮、二噁英类 | 自行监测每半年一次 |
|  | 乙炔排气筒 | 颗粒物 | 自行监测每季度一次 |
|  | 1#导热油炉排气筒 | 氮氧化物 | 自行监测每月一次 |
|  |  | 颗粒物、二氧化硫、烟气黑度 | 自行监测每年一次 |
|  | 2#导热油炉排气筒 | 氮氧化物 | 自行监测每月一次 |
|  |  | 颗粒物、二氧化硫、烟气黑度 | 自行监测每年一次 |
|  | 热电锅炉排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 烟气CEMS在线自动监测 |
|  |  | 林格曼黑度、汞及其化合物 | 自行监测每季度一次 |

|  | 药业厂界无组织废气 | 氯化氢、挥发性有机物、甲醇、苯系物、甲苯、丙烯醛、甲醛、硫化氢、氨、酚类、臭气浓度 | 自行监测每季度一次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 热电无组织废气药业厂界无组织废气 | 厂界（挥发性有机物、氨、颗粒物） 氨罐周边氨、油罐周边挥发性有机物 | 自行监测每季度一次 |
| 废水 | 药业污水总排口 | PH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 在线自动监测 |
|  |  | 五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、石油类、氟化物、全盐量、挥发酚、色度、硫酸盐、铜、镍、可吸附有机卤化物、甲苯、甲醛、氯化物、粪大肠菌群、总有机碳、苯酚 | 自行监测每季度一次 |
|  | 热电污水总排口 | 氨氮（NH3-N）、氟化物（以F-计）、硫化物、石油类、化学需氧量、挥发酚、溶解性总固体、悬浮物、总磷（以P计）、动植物油、总铅、总砷、总汞、总镉、pH值 | 自行监测每月一次 |
| 地下水 | 厂内观察井 | 化学需氧量、石油类、铜、PH值、氨氮、硫化物、氟化物 | 自行监测每季度一次 |
|  |  | 地下水37项常规指标 | 自行监测每年一次 |
| 噪声 | 厂界 | 昼间噪声、夜间噪声 | 自行监测每季度一次 |
| 土壤 | 厂内 | pH、锌、石油类、土壤45项 | 自行监测每年一次 |

三、企业排污信息

1.固定源废气排放信息

| 序号 | 排放口 | 检测因子 | 检测数值mg/Nm3 | 规定限值mg/Nm3 | 对标 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTO排气筒（50m） | 颗粒物 | 2.6 | 10 | 达标 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
|  |  | 二氧化硫 | ND | 50 | 达标 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 60 | 100 | 达标 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.02 | 3 | 达标 | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》 （DB37/ 3161—2018）） |
| 2 | 二期气液焚烧炉排气筒（50m） | 颗粒物 | 3.53 | 10 | 达标 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
|  |  | 二氧化硫 | 1.63 | 50 | 达标 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 34.8 | 100 | 达标 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 8.11 | 100 | 达标 | 《危险废物焚烧污染控制 标准》(GB 18484-2020) |
|  |  | 氯化氢 | 0.685 | 60 | 达标 |  |
|  |  | 锡 | 0.0005 | 4 | 达标 |  |
|  |  | 锑 | 0.00012 |  |  |  |
|  |  | 铜 | 0.0037 |  |  |  |
|  |  | 锰 | 0.00875 |  |  |  |
|  |  | 镍 | 0.0253 |  |  |  |
|  |  | 钴 | 0.000769 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.57 | 60 | 达标 | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》 （DB37/ 2801.6—2018） |
|  |  | 丙酮 | 0.24 | 50 | 达标 |  |
| 3 | 1#导热油炉排气筒（50m） | 氮氧化物 | 48 | 100 | 达标 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018） |
| 4 | 2#导热油炉排气筒（40m） | 氮氧化物 | 42 | 100 | 达标 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018） |
| 5 | 乙炔排气筒（25m） | 颗粒物 | 1.5 | 10 | 达标 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
| 6 | 热电锅炉排气筒（150m） | 颗粒物 | 0.759 | 5 | 达标 | 山东省火电厂大气污染物排放标准（DB37/664-2019） |
|  |  | 二氧化硫 | 10.9 | 35 | 达标 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 24.4 | 50 | 达标 |  |
|  |  | 汞及其化合物 | ND | 0.03 | 达标 |  |
|  |  | 林格曼黑度 | ND | 1级 | 达标 |  |

2.无组织废气排放信息

| 山东新和成药业有限公司厂界无组织废气排放信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测因子 | 检测数值mg/Nm3 | 规定限值mg/Nm3 | 对标 | 标准 |
| 1 | 非甲烷总烃 | 1.68 | 2 | 达标 | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018） |
| 2 | 甲苯 | 0.0054 | 0.2 | 达标 |  |
| 3 | 硫化氢 | 0.002 | 0.03 | 达标 | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》 （DB37/ 3161—2018） |
| 4 | 氨 | 0.12 | 1.0 | 达标 |  |
| 5 | 臭气浓度 （无量纲） | <10 | 20 | 达标 |  |
| 6 | 苯系物 | 0.0195 | 1.0 | 达标 |  |
| 7 | 甲醇 | ND | 12 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |
| 8 | 甲醛 | ND | 0.2 | 达标 |  |
| 9 | 酚类 | ND | 0.08 | 达标 |  |
| 10 | 丙烯醛 | ND | 0.4 | 达标 |  |
| 11 | 氯化氢 | ND | 0.2 | 达标 |  |
| 热电分公司无组织废气排放信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂界颗粒物 | 0.172 | 1 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 2 | 厂界挥发性有机物 | 0.31 | 4 | 达标 |  |
| 3 | 厂界氨（氨气） | 0.087 | 1 | 达标 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
| 4 | 油罐周边挥发性有机物 | 0.53 | 6 | 达标 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB/37822-2019） |
| 5 | 氨罐周边氨 | 00114 | 1.5 | 达标 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |

3污水总排口废水排放信息

| 山东新和成药业有限公司污水总排口废水排放信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测因子 | 检测数值 mg/L | 规定限值 mg/L | 对标 | 标准 |
| 1 | PH（无量纲） | 7.16-8.52 | 6-9 | 达标 | 潍坊市滨海经济开发区先进制造产业园污水处理厂污水处置协议 |
| 2 | 化学需氧量 | 466 | 1000 | 达标 |  |
| 3 | 氨氮 | 6.32 | 100 | 达标 |  |
| 4 | 总氮 | 31.9 | 120 | 达标 |  |
| 5 | 总磷 | 10.1 | 20 | 达标 |  |
| 6 | 悬浮物 | 250 | 500 | 达标 |  |
| 7 | 五日生化需氧量 | 233 | 400 | 达标 |  |
| 8 | 氟化物 | 0.31 | 1.5 | 达标 |  |
| 9 | 全盐量 | 5320 | 6000 | 达标 |  |
| 10 | 石油类 | 0.37 | 1 | 达标 |  |
| 11 | 挥发酚 | 0.02 | 0.2 | 达标 |  |
| 12 | 硫酸盐 | 206 | 600 | 达标 |  |
| 13 | 总铜 | ND | 0.5 | 达标 |  |
| 14 | 甲苯 | ND | 0.1 | 达标 |  |
| 15 | 可吸附有机卤化物 | 0.088 | 1 | 达标 |  |
| 16 | 甲醛 | ND | 0.5 | 达标 |  |
| 17 | 总有机碳 | 128 | / | 达标 |  |
| 18 | 色度（倍） | 80 | 500 | 达标 |  |
| 19 | 总镍 | 0.044 | 0.05 | 达标 |  |
| 20 | 氯化物 | 2150 | / | 达标 |  |
| 21 | 苯酚 | ND | 0.3 | 达标 |  |
| 22 | 粪大肠菌群（个/L） | 900 | 1000 | 达标 |  |
| 热电分公司污水总排口废水排放信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 氨氮（NH3-N） | 2.15 | 35 | 达标 | 《污水排入城镇下水道水质标准》和潍坊市滨海经济开发区先进制造产业园污水处理厂污水处置协议 |
| 2 | 氟化物（以F-计） | 1.33 | 20 | 达标 |  |
| 3 | 硫化物 | ND | 1 | 达标 |  |
| 4 | 石油类 | ND | 15 | 达标 |  |
| 5 | 化学需氧量 | 162 | 500 | 达标 |  |
| 6 | 挥发酚 | ND | 1 | 达标 |  |
| 7 | 溶解性总固体 | 2080 | 5000 | 达标 |  |
| 8 | 悬浮物 | 22 | 300 | 达标 |  |
| 9 | 总磷（以P计） | 0.91 | 10 | 达标 |  |
| 10 | 动植物油 | ND | 100 | 达标 |  |
| 11 | 总铅 | ND | 0.5 | 达标 |  |
| 12 | 总砷 | 0.0021 | 0.3 | 达标 |  |
| 13 | 总汞 | 0.00006 | 0.005 | 达标 |  |
| 14 | 总镉 | 0.00016 | 0.05 | 达标 |  |
| 15 | pH值（无量纲） | 7.46 | 6.5-9 | 达标 |  |

4. 地下水、噪声、土壤、飞灰监测信息

| 序号 | 监测点位 | 检测因子 |  | 检测数值 | 规定限值 | 对标 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂内观察井 | pH（无量纲） |  | 7.73-7.91 | <5.5或>9.0 | 达标 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）V类水标准 |
|  |  | 石油类mg/L |  | 0.52 | / | 达标 |  |
|  |  | 耗氧量（mg/L) |  | 47.7 | >10 | 达标 |  |
|  |  | 铜（mg/L) |  | 0.00704 | >1.5 | 达标 |  |
|  |  | 氨氮（mg/L) |  | 1.19 | >1.5 | 达标 |  |
|  |  | 硫化物（mg/L) |  | 0.015 | >0.1 | 达标 |  |
|  |  | 氟化物（mg/L) |  | 3.53 | >2.0 | 达标 |  |
| 2 | 药业厂界 | L eq（A） | 昼间 | 54 | 65 | 达标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准 |
|  |  |  | 夜间 | 48 | 55 | 达标 |  |
|  | 热电厂界 | L eq（A） | 昼间 | 54 | 65 | 达标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准 |
|  |  |  | 夜间 | 49 | 55 | 达标 |  |
| 3 | 飞灰 | 热酌减率% |  | 1.5 | <5 | 达标 | 《危险废物焚烧污染控制 标准》(GB 18484-2020) |

5. 山东新和成药业有限公司2022年第一季度危废处置年报表

| 2022年第一季度危险废物汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物编号 | 废物名称 | 产生量T | 原有贮存量T | 剩余贮存量T | 单位自行利用/处置 | 委外处置 |  |  |
|  |  |  |  |  | 山东新和成药业有限公司 | 山东新和成维生素有限公司 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 渤瑞环保股份有限公司 |
| 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900-013-11 | 精馏残渣 | 46.243 | 27.966 | 34.269 | 0 | 39.94 | 0 | 0 |
| 900-015-13 | 废树脂 | 0.581 | 1.2152 | 1.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900-046-49 | 污泥 | 178.462 | 4.782 | 17.304 | 0 | 165.94 | 0 | 0 |
| 900-013-11 | 精馏残液 | 5578.777 | 102.24 | 251.367 | 2335.35 | 3035.44 | 0 | 58.86 |
| 900-407-06 | 高浓度废液 | 622.74 | 10.06 | 32.3 | 259.1 | 341.4 | 0 | 0 |
| 900-041-49 | 废包装物 | 20.615 | 5.292 | 7.767 | 0 | 18.14 | 0 | 0 |
| 900-041-49 | 废吸附剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772-003-18 | 焚烧飞灰 | 70.86 | 26.475 | 11.835 | 0 | 0 | 85.5 | 0 |
| 271-006-50 | 废催化剂 | 1.51 | 3.613 | 5.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900-039-49 | 废活性炭 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900-047-49 | 实验室废液 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 900-041-49 | 废包装桶 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 |
| 900-047-49 | 废试剂瓶 | 1.715 | 0.639 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
| 900-048-50 | 废液体催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772-007-50 | 烟气脱硝催化剂 | 18.42 | 0 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 6552.743 | 182.2822 | 381.8952 | 2595.35 | 3600.86 | 85.5 | 71.42 |

6. 山东新和成药业有限公司2021年主要污染物总量控制年报

| 山东新和成药业有限公司2021年主要污染物总量控制年报 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物名称 | 实际排放量（t/a） | 许可排放量（t/a） | 达标情况 |
| 1 | 颗粒物 | 0.466 | 11.226 | 达标 |
| 2 | 二氧化硫 | 0.0569 | 4.006 | 达标 |
| 3 | 氮氧化物 | 12.814 | 75.513 | 达标 |
| 4 | 挥发性有机物 | 42.3462 | 147.62 | 达标 |
| 5 | 氨氮 | 8.1811 | 58.999 | 达标 |
| 6 | 总氮 | 18.387 | 70.8 | 达标 |
| 7 | COD | 275.105 | 589.99 | 达标 |
| 热电分公司2021年主要污染物总量控制年报 |  |  |  |  |
| 1 | 二氧化硫 | 25 | 155.06 | 达标 |
| 2 | 氮氧化物 | 62.1 | 150.67 | 达标 |
| 3 | 颗粒物 | 1.82 | 45.59 | 达标 |
| 4 | 氨氮 | 0.464 | 3.49 | 达标 |
| 5 | COD | 29.178 | 34.85 | 达标 |

四、山东新和成药业有限公司污染防治设施台账

| 序号 | 排污口编号 | 污染防治设施名称 | 数量 | 投运时间 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 一期气液焚烧炉 | 1 | 2017.06 | 低氮燃烧技术+SNCR脱硝(设置在余热锅炉中)+烟气急冷+干法脱酸和活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱酸 | 1.8t/h | 1.4t/h | 7920h | 停车 备用 |
| 2 | DA002 | RTO | 1 | 2014.06 | 预处理后的车间废气通过废气输送系统直接进入RTO处理，达标后通过50m排气筒排放。 | 5万Nm3/h | 4万 Nm3/h | 7920h | 在运 |
| 3 | DA003 | 二期气液焚烧炉 | 1 | 2019.11 | 低氮燃烧技术+SNCR脱硝(设置在余热锅炉中)+烟气急冷+干法脱酸和活性炭吸附+布袋除尘+烟气再循环+湿法脱酸+PTFE换热消白 | 3t/h | 3t/h | 7920h | 在运 |
| 4 | DA004 | 乙炔除尘器 | 1 | 2009.10 | 布袋除尘 | 6000Nm3/h | 5000Nm3/h | 3960h | 在运 |
| 5 | DA005 | 二期导热油炉 | 1 | 2017.10 | 低氮燃烧或SCR | 6000Nm3/h | 5000Nm3/h | 7920h | 在运 |
| 6 | DA006 | 一期导热油炉 | 1 | 2017.10 | 低氮燃烧或SCR | 10000Nm3/h | 8000Nm3/h | 7920h | 在运 |
| 7 | DW001 | 污水处理站 | 1 | 2009.04 | 隔油+混凝沉淀+气浮+水解+VLR氧化沟+臭氧氧化+Hydro-Clear过滤 | 4000m3/d | 1400m3/d | 8760h | 在运 |
| 8 |  | 热电分公司3*150t/h 循环流化床锅炉 | 3 | 2016.10 2019.10 | 电石渣+炉内脱硫+SNCR+SNR脱硝+布袋除尘器+湿式电除尘 | 300t/h | 240t/h | 8760h | 在运 |

五、排污口分布情况

1、山东新和成药业有限公司

2、山东新和成药业有限公司热电分公司

六、建设项目环保管理台账

| 序号 | 项目名称 | 环评编制单位 | 环评批复 |  | 竣工批复 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 批复日期 | 批复文号 | 批复日期 | 批复文号 |
|  | 1.2万吨/年异植物醇、5000吨/年芳樟醇、3000吨/年柠檬醛工程项目 | 潍坊市环科院 | 2008.1.21 | 潍环审字（2008）21号 | 2010.3.11 | 潍环验[2010]38号 |
|  | 3000t/a二氢茉莉酮酸甲酯、 6000t/a异戊醛建设项目 | 山东省环科院 | 2008.7.23 | 鲁环审字（2008）135号 | 2014.7.9 | 鲁环验[2014]116号 |
|  | 900t/a叶醇（酯）、600t/a覆盆子酮建设项目 | 山东省环科院 | 2009.1.5 | 鲁环审字（2009）13号 | 2011.5.30 | 鲁环验[2011]40号 |
|  | 1000t/a乙酸芳樟酯、500t/a四氢芳樟醇建设项目 | 潍坊市环科院 | 2009.2.12 | 潍环审字（2009）14号 | 2011.5.18 | 潍环验[2011]76号 |
|  | 3000t/a环戊酮、 3200t/a异戊烯醇建设项目 | 潍坊市环科院 | 2010.1.8 | 潍滨环审字（2010）3号 | 2014.4.3 | 潍滨环验[2014]3号 |
|  | 1.37万吨/年柠檬醛衍生物、500吨/年丁内酯项目 | 潍坊市环科院 | 2011.6.25 | 潍环审字（2011）148号 | 2014.7.2 2019.8.29 | 潍环验[2014]4号 二期自主验收 |
|  | 15000吨/年柠檬醛技改项目 | 潍坊市环科院 | 2011.6.25 | 潍环审字（2011）149号 | 2016.1.25 2020.7.31 | 潍环验〔2016〕6号 二期自主验收 |
|  | 减少燃煤废气和工艺废气处理升级项目 | 潍坊市环科院 | 2014.5.19 | 潍滨环表审14012号 | 2017.1.5 | 潍滨环表验〔2017〕1号 |
|  | 年产10000吨薄荷醇（脑）、5000吨香兰素、2000吨铃兰吡喃建设项目 | 潍坊市环科院 | 2014.12.31 | 潍滨环审字［2014］35号 | 2017.1.5 | 潍滨环验〔2017〕5号 |
|  | 3000t/a环戊酮装置技改及危废资源减量化项目 | 潍坊市环科院 | 2016.10.28 | 潍滨环审字〔2016〕20号 | 2018.6.22 | 自主验收公示 |
|  | 年产9000吨麦芽酚、8000吨桂醛、1600吨女贞醛、1000吨苯乐戊醇、100吨乙酸己酯及多功能中试建设项目 | 潍坊市环科院 | 2017.2.24 | 潍滨环审字〔2017〕8号 | 2019.8.29 | 一期自主验收 |
|  | 二期气液焚烧炉项目 | 潍坊市环科院 | 2019.5.5 | 潍滨环审字〔2019〕2号 | 2020.6.29 | 自主验收公示 |
|  | 4万吨香精香料系列产品项目 | 潍坊市环科院 | 2019.10.29 | 潍环审字〔2019〕B23号 | 2022.2.25 | 一期自主验收 |
|  | 1.4万吨合成香料、8000段异戊烯醇及叶醇后处理资源化利用项目 | 潍坊市环科院 | 2020.8.7 | 潍环审字〔2020〕B24号 | 2022.2.25 | 一期自主验收 |
|  | 热电分公司整体搬迁技改项目（一期） | 山东省环科院 | 2014.5.26 | 潍滨环审字〔2014〕4号 | 2017.9.18 | 潍滨环验〔2017〕34号 |
|  | 热电分公司锅炉烟气超低排放技改项目 | 山东省环科院 | 2016.9.30 | 潍滨环表审（16046） | 2017.9.18 | 潍滨环表验〔2017〕34号 |
|  | 热电分公司利用余热余压发电项目 | 山东省环科院 | 2015.9.1 | 潍滨环表审（15038） | 2017.9.18 | 潍滨环表验〔2017〕33号 |
|  | 热电分公司整体搬迁技改项目（二期） | 潍坊市环科院 | 2014.5.26 | 潍滨环审字〔2014〕4号 | 2020.5.29 | 自主验收公示 |

七、环境应急

1、应急电话：0536-7038802

2、山东新和成药业有限公司突发环境事件应急预案备案证明

八、监测单位资质